## Supply
Fow/Area | [5 empty] | 0.043631
Floor Area
|  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab
Flow | cfm | 1920 | 500 | Flow | cfm | 1920.49 | 1920.49 | Flow | cfm | 52.6539 | 52.6539 | Flow | cfm | 14741 | 14741
Mtr Eff |  | 0.8555 | 0.865 | Mtr Eff |  | 0.855 |  | Mtr Eff |  |  |  | Mtr Eff |  |  | 0.865
TotEff |  | #REF! | #REF! | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.4325 | 0.4325
TotStaticPress | inH2O | 1.2883 | 1.2883 | TotStaticPress | inH2O | 1.8919 | 2.8379 | TotStaticPress | inH2O | 0.94596 | 2.7433 | TotStaticPress | inH2O | 1.2883 | 1.7138
Total HP | hp | #REF! | #REF! | Total HP | hp | 1.0303 | 1.5455 | Total HP | hp | 0.014124 | 0.040959 | Total HP | hp | 6.9197 | 9.2054
| W/cfm | #REF! | #REF! |  | W/cfm | 0.40021 | 0.60032 |  | W/cfm | 0.20011 | 0.58031 |  | W/cfm | 0.35019 | 0.46586

## Exhaust
Fow/Area | [13 empty] | 0.043631 |  |  |  | 0.043631 |  |  |  | 0.04454 |  |  |  | 0.04454
Floor Area | [13 empty] | 5502 |  |  |  | 5502 |  |  |  | 5502 |  |  |  | 5502
[6 empty] | 15.9675 | 15.9675 | [6 empty] | 960.2377 |  |  |  | 960.2377 |  |  |  | 980.2363 |  |  |  | 980.2363
|  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ab-1.3 | ab-1.2 |  |  | ab-1.3 | ab-1.2 |  |  | ab-1.3 | ab-1.2 |  |  | ap-1.3 | ab-1.3 |  |  | ap | ab
Flow | cfm | 1920 | 500 | Flow | cfm | 63.87 | 63.87 | Flow | cfm | 5500 | 5500 | Flow | cfm | 960 | 960 | Flow | cfm | 960 | 960 | Flow | cfm | 960 | 980.247 | Flow | cfm | 980.247 | 980.247 | Flow | cfm | 27165.4 | 27165.4
TotEff |  | #REF! | #REF! | TotEff |  | 0.56225 | 0.55575 | TotEff |  | 0.56225 | 0.58175 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.6084 | 0.6084
TotStaticPress | inH2O | 1.2883 | 1.2883 | TotStaticPress | inH2O | 1.4984 | 1.4355 | TotStaticPress | inH2O | 0.9899 | 1.5035 | TotStaticPress | inH2O | 2.7433 | 2.7433 | TotStaticPress | inH2O | 3.3109 | 3.3108 | TotStaticPress | inH2O | 3.7838 | 3.7838 | TotStaticPress | inH2O | 5.7901 | 5.6757 | TotStaticPress | inH2O | 4.1423 | 1.5534
Total HP | hp | #REF! | #REF! | Total HP | hp | 0.02678 | 0.025956 | Total HP | hp | 1.5235 | 2.2365 | Total HP | hp | 0.74555 | 0.74555 | Total HP | hp | 0.89981 | 0.8998 | Total HP | hp | 1.0283 | 1.05 | Total HP | hp | 1.6068 | 1.5751 | Total HP | hp | 29.0994 | 10.9123
| W/cfm | #REF! | #REF! |  | W/cfm | 0.31278 | 0.30317 |  | W/cfm | 0.20664 | 0.30334 |  | W/cfm | 0.57936 | 0.57936 |  | W/cfm | 0.69922 | 0.69922 |  | W/cfm | 0.79911 | 0.79911 |  | W/cfm | 1.2228 | 1.1987 |  | W/cfm | 0.79911 | 0.29967
[28 empty] | MtrEff |  | 0.924 | 0.936
[28 empty] | FlowEff |  | 0.65844 | 0.65

## HRR_2.0Beta
20
0.6
| 03-Res-1-Zn-ExhOnly_Htg-Clg |  |  |  | 05-Res-1-Zn-SupOnly_Htg-Clg |  |  |  | 06-Res-1-Zn-Balanced_Htg-Clg |  |  |  | 07-Res-1-Zn-HtRcvry_Htg-Clg
| 1.0 W/cfm, code vent |  |  |  | ResVentEquipIsAccessible=0, 0.625 W/cfm, code vent |  |  |  | ResVentEquipIsAccessible=0, 1.0 W/cfm, code vent |  |  |  | ResVentEquipIsAccessible=0, 1.0 W/cfm, code vent |  |  |  | ResVentEquipIsAccessible=0, Code W/cfm, code vent
|  |  | 48.0123 | 48.0123 |  |  | 48.0123 | 48.0123 |  |  | 48.0123 | 48.0123 |  |  | 48.0123 | 48.0123
|  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab | ab
| Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 614.4 | 614.4 | Flow | cfm | 76.8 | 76.8 | 100
| Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | 0.88
| TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | 0.55575
| TotStaticPress | inH2O | 4.965 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 3.1031 | 1.7382 | TotStaticPress | inH2O | 2.7189 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 2.7189 | 1.9037 | TotStaticPress | inH2O | 1.7382 | 1.7382 | TotStaticPress | inH2O | 1.6554 | 1.4189 | 1.77
| Total HP | hp | 1.3519 | 0.45076 | Total HP | hp | 0.84496 | 0.4733 | Total HP | hp | 0.74034 | 0.45076 | Total HP | hp | 0.74034 | 0.51837 | Total HP | hp | 0.30283 | 0.30283 | Total HP | hp | 0.036052 | 0.030901 | 0.050191
|  | W/cfm | 1.0497 | 0.35 |  | W/cfm | 0.65608 | 0.3675 |  | W/cfm | 0.57485 | 0.35 |  | W/cfm | 0.57485 | 0.4025 |  | W/cfm | 0.3675 | 0.3675 |  | W/cfm | 0.35 | 0.3 | 0.37422
|  |  | 1 | 0.35 |  |  | 0.625 | 0.35 |  |  | 0.5 | 0.35 |  |  | 0.5 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.3 | 0.3
Fan Power Ratio |  |  | 1.0497 | 1 |  |  | 1.0497 | 1.05 |  |  | 1.1497 | 1 |  |  | 1.1497 | 1.15 |  |  | 1.05 | 1.05 |  |  | 1 | 1 | 1.2474
ERV Adj | [13 empty] | 0.85 | 0.51 | 0.51 |  | #DIV/0! | 0.51 | 0.51 |  | #DIV/0! | 0.51 | 0.51 | 0.51
[5 empty] | ResVentEquipIsAccessible=1, 0.625 W/cfm, code vent |  |  |  | ResVentEquipIsAccessible=1, 1.0 W/cfm, code vent |  |  |  | ResVentEquipIsAccessible=1, 1.0 W/cfm, code vent
[7 empty] | 48.0123 | 48.0123 |  |  | 48.0123 | 48.0123 |  |  | 48.0123 | 48.0123
[7 empty] | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab
[5 empty] | Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 960.247 | 960.247
[5 empty] | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855
[5 empty] | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575
[5 empty] | TotStaticPress | inH2O | 3.1031 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 2.7189 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 2.7189 | 1.6554
[5 empty] | Total HP | hp | 0.84496 | 0.45076 | Total HP | hp | 0.74034 | 0.45076 | Total HP | hp | 0.74034 | 0.45076
[6 empty] | W/cfm | 0.65608 | 0.35 |  | W/cfm | 0.57485 | 0.35 |  | W/cfm | 0.57485 | 0.35
[7 empty] | 0.625 | 0.35 |  |  | 0.5 | 0.35 |  |  | 0.5 | 0.35
Fan Power Ratio | [6 empty] | 1.0497 | 1 |  |  | 1.1497 | 1 |  |  | 1.1497 | 1
ERV Adj | [13 empty] | 0.85 | 0.51 | n/a
| 31% more vent |  |  | 1.1 | ResVentEquipIsAccessible=0, 31% more vent |  |  |  | ResVentEquipIsAccessible=0, 31% more vent |  |  |  | ResVentEquipIsAccessible=0, 31% more vent
|  |  | 63.0125 | 52.8135 |  |  | 63.0125 | 52.8135 |  |  | 63.0125 | 52.8135 |  |  | 63.0125 | 52.8135
| Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1 | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1 | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1 | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1
|  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab
| Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27 | Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27 | Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27 | Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27
| Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855
| TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575
| TotStaticPress | inH2O | 1.7382 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 1.7382 | 1.7382 | TotStaticPress | inH2O | 1.9037 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 1.9037 | 1.6554
| Total HP | hp | 0.62117 | 0.49584 | Total HP | hp | 0.62117 | 0.52063 | Total HP | hp | 0.68033 | 0.49584 | Total HP | hp | 0.68033 | 0.49584
|  | W/cfm | 0.3675 | 0.35 |  | W/cfm | 0.3675 | 0.3675 |  | W/cfm | 0.4025 | 0.35 |  | W/cfm | 0.4025 | 0.35
|  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35
Fan Power Ratio |  |  | 1.05 | 1 |  |  | 1.05 | 1.05 |  |  | 1.15 | 1 |  |  | 1.15 | 1
ERV Adj | [13 empty] | 0.85 | 0.51 | 0.51
[5 empty] | ResVentEquipIsAccessible=1, 31% more vent |  |  |  | ResVentEquipIsAccessible=1, 31% more vent |  |  |  | ResVentEquipIsAccessible=1, 31% more vent
[7 empty] | 63.0125 | 52.8135 |  |  | 63.0125 | 52.8135 |  |  | 63.0125 | 52.8135
[5 empty] | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1 | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1 | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1
[7 empty] | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab
[5 empty] | Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27 | Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27 | Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27
[5 empty] | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855
[5 empty] | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575
[5 empty] | TotStaticPress | inH2O | 1.7382 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 1.9037 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 1.9037 | 1.6554
[5 empty] | Total HP | hp | 0.62117 | 0.49584 | Total HP | hp | 0.68033 | 0.49584 | Total HP | hp | 0.68033 | 0.49584
[6 empty] | W/cfm | 0.3675 | 0.35 |  | W/cfm | 0.4025 | 0.35 |  | W/cfm | 0.4025 | 0.35
[7 empty] | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35
Fan Power Ratio | [6 empty] | 1.05 | 1 |  |  | 1.15 | 1 |  |  | 1.15 | 1
ERV Adj | [13 empty] | 0.85 | 0.51 | n/a

## HRR_2.0RC
20 | # systems
4 | mult
5502 | ft2 | [14 empty] | 0.6
|  | 03-Res-1-Zn-ExhOnly_Htg-Clg |  |  |  | 05-Res-1-Zn-SupOnly_Htg-Clg |  |  |  | 06-Res-1-Zn-Balanced_Htg-Clg |  |  |  | 07-Res-1-Zn-HtRcvry_Htg-Clg
|  | 1.0 W/cfm, code vent |  |  |  | Accessible=0, FID=0, 0.625 W/cfm, code vent |  |  |  | Accessible=0, FID=0, 1.0 W/cfm, code vent |  |  |  | Accessible=0 ,FID=0, 1.0 W/cfm, code vent |  |  |  | Accessible=0, Code W/cfm, code vent
|  | X |  | 48.0123 | 48.0123 | X |  | 48.0123 | 48.0123 | X |  | 48.0123 | 48.0123 | X |  | 48.0123 | 48.0123
|  | Vent Ratio |  | 1 | 1 | Vent Ratio |  | 1 | 1 | Vent Ratio |  | 1 | 1 | Vent Ratio |  | 1 | 1
|  |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab | ab
|  | Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 614.4 | 614.4 | Flow | cfm | 76.8 | 76.8 | 100
|  |  | cfm/ft2 | 0.043632 | 0.043632 |  | cfm/ft2 | 0.043632 | 0.043632 |  | cfm/ft2 | 0.043632 | 0.043632 |  | cfm/ft2 | 0.043632 | 0.043632 |  | cfm/ft2 | 0.027917 | 0.027917 |  | cfm/ft2 | 0.0034896 | 0.0034896
|  | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | 0.88
|  | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | 0.55575
|  | TotStaticPress | inH2O | 4.965 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 3.2509 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 2.7189 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 2.7189 | 1.9037 | TotStaticPress | inH2O | 1.7382 | 1.7382 | TotStaticPress | inH2O | 1.6554 | 1.4189 | 1.77
|  | Total HP | hp | 1.3519 | 0.45076 | Total HP | hp | 0.88519 | 0.45076 | Total HP | hp | 0.74034 | 0.45076 | Total HP | hp | 0.74034 | 0.51837 | Total HP | hp | 0.30283 | 0.30283 | Total HP | hp | 0.036052 | 0.030901 | 0.050191
|  |  | W/cfm | 1.0497 | 0.35 |  | W/cfm | 0.68732 | 0.35 |  | W/cfm | 0.57485 | 0.35 |  | W/cfm | 0.57485 | 0.4025 |  | W/cfm | 0.3675 | 0.3675 |  | W/cfm | 0.35 | 0.3 | 0.37422
|  |  |  | 1 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.625 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.5 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.5 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 1.0497 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.0997 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.1497 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.1497 | 1.15 |  |  | 1.05 | 1.05 |  |  | 1 | 1 | 1.2474
[6 empty] | ERV Adj |  |  |  | ERV Adj |  |  |  | ERV Adj | 0.85 | 0.51 | 0.51 |  | #DIV/0! | 0.51 | 0.51 |  | #DIV/0! | 0.51 | 0.51 | 0.51
[6 empty] | Accessible=1, FID=0, 0.625 W/cfm, code vent |  |  |  | Accessible=1, FID=0, 1.0 W/cfm, code vent |  |  |  | Accessible=1, FID=0, 1.0 W/cfm, code vent
[6 empty] | X |  | 48.0123 | 48.0123 | X |  | 48.0123 | 48.0123 | X |  | 48.0123 | 48.0123
[6 empty] | Vent Ratio |  | 1 | 1 | Vent Ratio |  | 1 | 1 | Vent Ratio |  | 1 | 1
[8 empty] | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab
[6 empty] | Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 960.247 | 960.247
[7 empty] | cfm/ft2 | 0.043632 | 0.043632 |  | cfm/ft2 | 0.043632 | 0.043632 |  | cfm/ft2 | 0.043632 | 0.043632
[6 empty] | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855
[6 empty] | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575
[6 empty] | TotStaticPress | inH2O | 2.9554 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 2.7189 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 2.7189 | 1.6554
[6 empty] | Total HP | hp | 0.80472 | 0.45076 | Total HP | hp | 0.74034 | 0.45076 | Total HP | hp | 0.74034 | 0.45076
[7 empty] | W/cfm | 0.62484 | 0.35 |  | W/cfm | 0.57485 | 0.35 |  | W/cfm | 0.57485 | 0.35
[6 empty] | Fan Power Limit |  | 0.625 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.5 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.5 | 0.35
[6 empty] | Fan Power Ratio |  | 0.99974 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.1497 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.1497 | 1
[6 empty] | ERV Adj |  |  |  | ERV Adj |  |  |  | ERV Adj | 0.85 | 0.51 | n/a
[6 empty] | Accessible=1, FID=1, 0.625 W/cfm, code vent |  |  |  | Accessible=1, FID=1, 1.0 W/cfm, code vent |  |  |  | Accessible=1, FID=1, 1.0 W/cfm, code vent
[6 empty] | X |  | 48.0123 | 48.0123 | X |  | 48.0123 | 48.0123 | X |  | 48.0123 | 48.0123
[6 empty] | Vent Ratio |  | 1 | 1 | Vent Ratio |  | 1 | 1 | Vent Ratio |  | 1 | 1
[8 empty] | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab
[6 empty] | Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 960.247 | 960.247 | Flow | cfm | 960.247 | 960.247
[7 empty] | cfm/ft2 | 0.043632 | 0.043632 |  | cfm/ft2 | 0.043632 | 0.043632 |  | cfm/ft2 | 0.043632 | 0.043632
[6 empty] | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855
[6 empty] | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575
[6 empty] | TotStaticPress | inH2O | 3.2509 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 2.7189 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 2.7189 | 1.6554
[6 empty] | Total HP | hp | 0.88519 | 0.45076 | Total HP | hp | 0.74034 | 0.45076 | Total HP | hp | 0.74034 | 0.45076
[7 empty] | W/cfm | 0.68732 | 0.35 |  | W/cfm | 0.57485 | 0.35 |  | W/cfm | 0.57485 | 0.35
[6 empty] | Fan Power Limit |  | 0.625 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.5 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.5 | 0.35
[6 empty] | Fan Power Ratio |  | 1.0997 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.1497 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.1497 | 1
[6 empty] | ERV Adj |  |  |  | ERV Adj |  |  |  | ERV Adj | 0.44359 | 0.51 | n/a
|  | 31% more vent |  |  | 1.1 | Accessible=0, FID=0, 31% more vent |  |  |  | Accessible=0, FID=0, 31% more vent |  |  |  | Accessible=0, FID=0, 31% more vent
|  | X |  | 63.0125 | 52.8135 | X |  | 63.0125 | 59.849 | X |  | 63.0125 | 52.8135 | X |  | 63.0125 | 52.8135
|  | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1 | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.2465 | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1 | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1
|  |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab
|  | Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27 | Flow | cfm | 1260.25 | 1196.98 | Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27 | Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27
|  |  | cfm/ft2 | 0.057263 | 0.047995 |  | cfm/ft2 | 0.057263 | 0.054388 |  | cfm/ft2 | 0.057263 | 0.047995 |  | cfm/ft2 | 0.057263 | 0.047995
|  | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855
|  | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575
|  | TotStaticPress | inH2O | 1.7382 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 1.821 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 1.9037 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 1.9037 | 1.6554
|  | Total HP | hp | 0.62117 | 0.49584 | Total HP | hp | 0.65075 | 0.56189 | Total HP | hp | 0.68033 | 0.49584 | Total HP | hp | 0.68033 | 0.49584
|  |  | W/cfm | 0.3675 | 0.35 |  | W/cfm | 0.385 | 0.35 |  | W/cfm | 0.4025 | 0.35 |  | W/cfm | 0.4025 | 0.35
|  | Fan Power Limit |  | 0.35 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.35 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.35 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.35 | 0.35
|  | Fan Power Ratio |  | 1.05 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.1 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.15 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.15 | 1
|  | ERV Adj |  |  |  | ERV Adj |  |  |  | ERV Adj |  |  |  | ERV Adj | 0.85 | 0.51 | 0.51
[6 empty] | Accessible=1, FID=0, 31% more vent |  |  |  | Accessible=1, FID=0, 31% more vent |  |  |  | Accessible=1, FID=0, 31% more vent
[6 empty] | X |  | 63.0125 | 59.849 | X |  | 63.0125 | 52.8135 | X |  | 63.0125 | 52.8135
[6 empty] | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.2465 | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1 | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1
[8 empty] | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab
[6 empty] | Flow | cfm | 1260.25 | 1196.98 | Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27 | Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27
[7 empty] | cfm/ft2 | 0.057263 | 0.054388 |  | cfm/ft2 | 0.057263 | 0.047995 |  | cfm/ft2 | 0.057263 | 0.047995
[6 empty] | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855
[6 empty] | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575
[6 empty] | TotStaticPress | inH2O | 1.821 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 1.9037 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 1.9037 | 1.6554
[6 empty] | Total HP | hp | 0.65075 | 0.56189 | Total HP | hp | 0.68033 | 0.49584 | Total HP | hp | 0.68033 | 0.49584
[7 empty] | W/cfm | 0.385 | 0.35 |  | W/cfm | 0.4025 | 0.35 |  | W/cfm | 0.4025 | 0.35
[6 empty] | Fan Power Limit |  | 0.35 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.35 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.35 | 0.35
[6 empty] | Fan Power Ratio |  | 1.1 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.15 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.15 | 1
[6 empty] | ERV Adj |  |  |  | ERV Adj |  |  |  | ERV Adj | 0.85 | 0.51 | n/a
[6 empty] | Accessible=1, FID=1, 31% more vent |  |  |  | Accessible=1, FID=1, 31% more vent |  |  |  | Accessible=1, FID=1, 31% more vent
[6 empty] | X |  | 63.0125 | 59.849 | X |  | 63.0125 | 52.8135 | X |  | 63.0125 | 52.8135
[6 empty] | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.2465 | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1 | Vent Ratio |  | 1.3124 | 1.1
[8 empty] | ap | ab |  |  | ap | ab |  |  | ap | ab
[6 empty] | Flow | cfm | 1260.25 | 1196.98 | Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27 | Flow | cfm | 1260.25 | 1056.27
[7 empty] | cfm/ft2 | 0.057263 | 0.054388 |  | cfm/ft2 | 0.057263 | 0.047995 |  | cfm/ft2 | 0.057263 | 0.047995
[6 empty] | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855 | Mtr Eff |  | 0.855 | 0.855
[6 empty] | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575 | TotEff |  | 0.55575 | 0.55575
[6 empty] | TotStaticPress | inH2O | 1.6554 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 1.9037 | 1.6554 | TotStaticPress | inH2O | 1.9037 | 1.6554
[6 empty] | Total HP | hp | 0.59159 | 0.56189 | Total HP | hp | 0.68033 | 0.49584 | Total HP | hp | 0.68033 | 0.49584
[7 empty] | W/cfm | 0.35 | 0.35 |  | W/cfm | 0.4025 | 0.35 |  | W/cfm | 0.4025 | 0.35
[6 empty] | Fan Power Limit |  | 0.35 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.35 | 0.35 | Fan Power Limit |  | 0.35 | 0.35
[6 empty] | Fan Power Ratio |  | 1 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.15 | 1 | Fan Power Ratio |  | 1.15 | 1
[6 empty] | ERV Adj |  |  |  | ERV Adj |  |  |  | ERV Adj | 0.85 | 0.51 | n/a
Note on H6: David Reddy: Fan power = 30 W
Note on H57: David Reddy: SpcFuncDef cfm/per = 15)